Приложение 5 к договору купли-продажи

от «____»___________20___года № _______________

# РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

| № п/п | Наименование точки поставки | Для расчета потерь в трансформаторах | Для расчета потерь в линии | Количество часов работы (активной деятельности) в день | Количество дней работы в расчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальная мощность, тип, номер трансформатора Sн, кВА | Напряжение кВ | Марка | Длина L, м | Сечение S, мм2 | Напряжение U, кВ |  |  |

- Расчет производится по методике: «Методика расчета потерь электроэнергии на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки  прибора учета».

2.   Расчет:

2.1.Расчет потерь электроэнергии в силовом двухобмоточном трансформаторе.

# , кВт.ч

где:

-потери мощности короткого замыкания в трансформаторе согласно паспортным данным кВт;

- потери мощности холостого хода в трансформаторе  согласно паспортным данным, кВт;

- количество часов работы (активной деятельности) под нагрузкой в расчетном периоде, ч;

- число часов работы трансформатора под напряжением за расчетный период с учетом отключений трансформатора, час;

– коэффициент загрузки трансформатора;

– коэффициент формы графика, равен 1,15 для  уровня напряжения 0,4-10 кВ.

# Расчет  выполняется следующим образом

где:- расход электроэнергии по активным счетчикам, кВт.ч.

Sн   –  номинальная мощность трансформатора (паспортные данные), кВа;

cosφ –  коэффициент мощности, берется расчетным ,либо, при отсутствии такового, принимается равным показателю, указанному в договоре  энергоснабжения.

,

где:  Р – активная мощность, кВт;

S – полная мощность за расчетный период, кВа.

При отсутствии приборов учета реактивной энергии для субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии и отсутствии коэффициента активной мощности в договоре энергоснабжения,  объем потребления реактивной энергии определяется как:

- для коммунально-бытовой нагрузки 0,2 от потребляемой активной энергии (cos = 0,98)

- для мелкомоторных потребителей – 0,5 от потребления активной энергии (cos = 0,89)

- для промышленных и приравненных к ним потребителей – 0,9 (cos=0,75)от потребления активной энергии;

- для перепродавцов электроэнергии и производственных нужд сельскохозяйственных потребителей – 0,8 (cos = 0,78) от потребления активной энергии;

- для тяговых подстанций железнодорожного транспорта на переменном токе – равным  потреблению активной энергии – 1 (cos =0,7), на постоянном токе – равным 0,5 от потребления активной энергии (cos= 0,89).

# 2.2. Расчет потерь для линий электропередачи СН1,СН2,НН.

,		         кВт.ч

# 2.3. Расчет потерь для линий электропередачи НН (0,22 кВ)

,                  кВт.ч

где:  - расход электроэнергии по показаниям прибора учета, кВт.ч;

- количество часов работы (активной деятельности) в расчетном периоде,ч;

- коэффициент, учитывающий формы графика за расчетный  период;

- сопротивление линии, Ом;

– напряжении питающей линии (линейное), В;

– коэффициент активной мощности.

Расчет сопротивления питающей линии:

# ,                  Ом

где:  -удельное сопротивление материала провода, Ом мм2/м;

;

- протяженность проводника линии, м;

S – сечение питающей линии, мм2.

| «Гарантирующий поставщик» | «Покупатель» |
| --- | --- |
| ____ ________________ ________________________ | ________________ ________________________ |
| МП | МП |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Сетевая организация _________________________________________ ________________ ________________________ МП |  |